## Sheet1
| Centrala | - Verificarea stării de funcţionare
1 | de semnalizare | ( eventualele dezarmari sau defectiuni)
a
| incendiilor | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea panoului de comandă (sa nu fie in avarie)
- Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
| Subsol 1 turn si parcare sub. | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
2 |  | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| Subsol 2 TURN si parcarea subterana | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
| Subsol 3 | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
3 | Turn si | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| parcarea subterana | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
4 | Subsol 3 | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
| Turn si | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| parcarea subterana | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
5 | Scari | - Verificarea lămpilor „EXIT si HIDRANT
| de | - Verificarea dispozitivelor de autoînchidere (closer) ale uşilor rezistente la foc pentru fiecare etaj
| Evacuare | - Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
| TURN/ | - Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
| PARCARE | - Îndepărtarea tuturor obiectelor ce eventual sunt depozitate în acest spaţiu şi care se pot comporta ca obstacole în eventualitatea unei evacuări
- Verificarea poziţiei nrmale de funcţionare a voleţilor aferenţi instalaţiilor de presurizare a încăperilor tampon
| Pompe | -Verificarea poziţiei normale de funcţionare a vanelor si robinetilor (se vor ataşa fiecaruia dintre acestea etichete cu poziţia normală de funcţionare).
6 | de | -Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori, exteriori.
| incendiu | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
-Verificarea tablourilor electrice aferente pompelor de incendiu (sa functioneze in regim automat, sa nu miroasa a incins,etc)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
-Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori, exteriori.
-Verificarea poziţiei normale de funcţionare a vanelor si robinetilor (se vor ataşa fiecaruia dintre acestea etichete cu poziţia normală de funcţionare).
| Camera ACS-uri | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
7 |  | -Verificarea tablourilor electrice aferente pompelor de incendiu (sa functioneze in regim automat, sa nu miroasa a incins,etc)
8 |  | - Verificarea scurgerilor de gaze
- Verificarea scurgerilor de combustibil lichid (motorină)
| Centrala termică | - Verificarea stării de funcţionare (să nu fie în avarie)
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune (cazane, coloane tur/retur, etc.)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
| Camera Generatoarelor de | - Verificarea stării de funcţionare ( sa fie trecute pe regimul automat,să nu fie în avarie)
curent
electric
si a
| TGD - urilor | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
| Posturile | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
9 | TRAFO | -Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil lichid (motorina)
- Existenta rezervei de combustibil lichid (motorina)
| Parter Receptie | - Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
10 |  | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor interiori
- Verificarea cailor de acces si evacuare si a iesirilor de urgenta
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
| Gospodaria | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
11 | de | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| apa | -Existenta rezervei de apa necesare stingerii
incendiilor si a rezervei de apa menajera
- Verificarea infiltraţiilor de apă
| Instalatia | - Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
| de | - Verificarea stării de funcţionare (să nu fie în a;varie)
12 | climatizare (chillere) | - Verificare să nu existe pierderi de apă,presiune
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
13 | Hidranti exteriori | - Verificarea integrităţii fizice
-Verificarea dotarii corespunzatoare
14 | Coloane | - Verificarea integrităţii fizice
| uscate | -Verificarea dotarii corespunzatoare
15 | Racorduri exterioare | - Verificarea integrităţii fizice

## Sheet2
| Centrala | - Verificarea stării de funcţionare
1 | de semnalizare | ( eventualele dezarmari sau defectiuni)
| incendii | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea panoului de comandă (sa nu fie in avarie)
- Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
| Subsol 1 | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
2 | turn si parcare sub. | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| Subsol 2 | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
| TURN si parcarea subterana | - Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
| Subsol 3 | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
3 |  | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| Turn si parcarea subterana | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
4 | Subsol 3 | - Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori
| Turn si | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| parcarea subterana | - Verificare vizuala senzori de fum,temperatura şi monoxi
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
- Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
- Verificarea infiltraţiilor de apă
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
5 | Scari | - Verificarea lămpilor „EXIT si HIDRANT
| de | - Verificarea dispozitivelor de autoînchidere (closer) ale uşilor rezistente la foc pentru fiecare etaj
| Evacuare | - Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor de incendiu interiori
| TURN/ | - Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
| PARCARE | - Îndepărtarea tuturor obiectelor ce eventual sunt depozitate în acest spaţiu şi care se pot comporta ca obstacole în eventualitatea unei evacuări
- Verificarea poziţiei nrmale de funcţionare a voleţilor aferenţi instalaţiilor de presurizare a încăperilor tampon
| Pompe | -Verificarea poziţiei normale de funcţionare a vanelor si robinetilor (se vor ataşa fiecaruia dintre acestea etichete cu poziţia normală de funcţionare).
6 | de | -Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori, exteriori.
| incendiu | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
-Verificarea tablourilor electrice aferente pompelor de incendiu (sa functioneze in regim automat, sa nu miroasa a incins,etc)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
-Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune pentru coloanele de alimentare instalatii: sprinklere, drencere si hidranti interiori, exteriori.
-Verificarea poziţiei normale de funcţionare a vanelor si robinetilor (se vor ataşa fiecaruia dintre acestea etichete cu poziţia normală de funcţionare).
| Camera ACS-uri | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
7 |  | -Verificarea tablourilor electrice aferente pompelor de incendiu (sa functioneze in regim automat, sa nu miroasa a incins,etc)
8 |  | - Verificarea scurgerilor de gaze
- Verificarea scurgerilor de combustibil lichid (motorină)
| Centrala termică | - Verificarea stării de funcţionare (să nu fie în avarie)
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
Verificarea indicaţiilor manometrelor de presiune (cazane, coloane tur/retur, etc.)
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
| Camera Generatoarelor | Verificarea stării de funcţionare ( sa fie trecute pe regimul automat,să nu fie în avarie)
| TGD - urilor | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
9 | Posturile | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| TRAFO | -Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil lichid (motorina)
- Existenta rezervei de combustibil lichid (motorina)
| Parter Receptie | - Verificarea vizuală a integrităţii fizice a butoanelor manuale de alarmare
10 |  | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
- Verificarea vizuală a integrităţii hidranţilor interiori
- Verificarea cailor de acces si evacuare si a iesirilor de urgenta
-Verificarea integritatii si etanseitatii instalatiei(sa nu fie pierdere de presiune, aer sau apa pe la cuple, garnituri, etc.)
| Gospodaria | - Verificarea detectorilor de fum – vizual (îndepărtarea capacelor de protecţie, acolo unde se constată existenţa acestora)
11 | de | - Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
| apa | -Existenta rezervei de apa necesare stingerii
incendiilor si a rezervei de apa menajera
- Verificarea infiltraţiilor de apă
| Instalatia | - Verificarea tablourilor electrice (să nu miroasă a încins)
| de | - Verificarea stării de funcţionare (să nu fie în a;varie)
12 | climatizare (chillere) | - Verificare să nu existe pierderi de apă,presiune
- Verificarea stării tehnice a stingătoarelor (manometre, integritate fizică, valabilitate, poziţie)
13 | Hidranti exteriori | - Verificarea integrităţii fizice
-Verificarea dotarii corespunzatoare
14 | Coloane | - Verificarea integrităţii fizice
| uscate | -Verificarea dotarii corespunzatoare
15 | Racorduri exterioare | - Verificarea integrităţii fizice